УДК  621.311: 621.315

Р.О. Буйний1

З.О. Тимошенко2

ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ НА КОРОНУ

В ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ 330-750 кВ

Розраховано величини середньорічних втрат потужності на корону в лініях електропередавання напругою 330-750кВ з проводами марки АС із нормативною кількістю проводів у розщепленій фазі та кількістю проводів, що на один більше. Показано, що збільшення кількості проводів у фазі лінії на один при збереженні ефективного перерізу дозволяє суттєво підвищити її ефективність. Також розраховано середньорічні втрати потужності на корону для ліній 330 кВ з проводами марки AERO-Z. Оскільки вартість таких проводів у шість разів більша за проводи марки АС, то їх застосування може бути виправданим лише на ЛЕП, що проходять у 4-6 районах за ожеледдю.

Ключові слова: втрати на корону, лінія електропередавання, розщеплення фаз, економічна ефективність.

Вступ

Проблемі зі зменшення втрат потужності та електричної енергії в елементах електричних мереж (ЕМ) присвячено багато робіт [1-3]. Проте більшість з них стосується розподільних електричних мереж. Тому автори статті показали, що втрати потужності на корону у системоутворюючих ЕМ 330-750 кВ теж мають суттєве значення та можуть бути зменшені, що підтверджують нижченаведені техніко-економічні розрахунки.

Основні матеріали досліджень

Існуючі високовольтні лінії електропередавання (ЛЕП) 330-750 кВ відповідають вимогам ПУЕ [4] щодо їх конструкції, зокрема, кількості проводів у розщепленій фазі. Як відомо, кількість проводів у фазі суттєво впливає на середньорічні втрати потужності на корону та рівень електромагнітних завад, що створює ЛЕП. Проте, як показують розрахунки, величина таких втрат у грошовому еквіваленті має суттєве значення у електричних мережах як України, так і ближнього зарубіжжя.

В даний час діючими нормативними документами щодо розрахунку втрат потужності на корону є: [5] – для вибору проводів ЛЕП та [6] – під час складання балансів електричної енергії в електричних мережах.

В [5] приведено метод розрахунку середньорічних втрат потужності на корону. Згідно цього методу середньорічні втрати потужності на корону для трифазної лінії обчислюються шляхом додавання втрат потужності по фазах для кожної групи погоди:

(1)

.

де  – значення узагальнених втрат потужності на корону для різних груп погоди на крайніх фазах ПЛ;  – значення узагальнених втрат потужності на корону на середній фазі ПЛ для різних груп погоди;  – ймовірність різних груп погоди за рік.

Значення втрат на корону для фаз ліній електропередання визначаються за залежностями узагальнених характеристик втрат на корону від відношення еквівалентної напруженості електричного поля при n-у розщепленні проводу до початкової напруженості електричного поля на проводі.

Припускаючи, що ЛЕП системоутворюючих ЕМ працюють цілий рік та знаючи середньорічні втрати потужності на корону можна знайти втрати електричної енергії за відомою формулою:

,						(2)

де  – значення питомих  середньорічних  втрат  потужності  на  корону  для трифазної ЛЕП;  – довжина лінії.

Згідно із вищезгаданою методикою [5] розраховано середньорічні втрати потужності та електричної енергії на корону для ЛЕП 330-750 кВ з проводами марки АС з нормованою кількістю проводів у фазах та кількістю проводів, що на один більше. Всі розрахунки зроблені для ЛЕП довжиною 100 км. Результати зведені до таблиць 1-3.

Таблиця 1

Результати розрахунку середньорічних втрат потужності та електричної енергії на корону для ЛЕП 330 кВ

| Назва параметру | Значення параметрів для ЛЕП 330 кВ |
| --- | --- |
|  | при 2-х проводах у фазі марки | при 3-х проводах у фазі марки |
|  | АС 240/32 | АС 300/39 | АС 330/42 | АС 400/22 | АС 185/43 | АС 240/32 | АС 300/39 |
| Сумарний переріз фази , | 480 | 600 | 660 | 800 | 555 | 720 | 900 |
| Середньорічні втрати потужності на корону , кВт/км | 4,11 | 3,34 | 2,608 | 2,545 | 1,538 | 1,217 | 0,913 |
| Втрати електричної енергії на корону ,млн.кВт(год/рік | 3,6 | 2,929 | 2,285 | 2,229 | 1,348 | 1,066 | 0,7994 |

*для ЛЕП довжиною 100км

Таблиця 2

Результати розрахунку середньорічних  втрат потужності та електричної енергії на корону для ЛЕП 500 кВ

| Назва параметру | Значення параметрів для ЛЕП 500 кВ |
| --- | --- |
|  | при 3-х проводах у фазі марки | при 4-х проводах у фазі марки |
|  | АС 300/39 | АС 330/42 | АС 400/22 | АС 500/27 | АС 240/32 | АС 300/39 | АС 330/42 | АС 400/22 |
| Сумарний переріз фази , | 900 | 990 | 1200 | 1500 | 960 | 1200 | 1320 | 1600 |
| Середньорічні втрати потужності на корону , кВт/км | 10,54 | 8,64 | 7,18 | 5,62 | 5,577 | 4,35 | 3,78 | 3,4 |
| Втрати електричної енергії на корону ,млн.кВт(год/рік | 9,24 | 7,567 | 6,29 | 4,92 | 4,886 | 3,811 | 3,31 | 2,98 |

*для ЛЕП довжиною 100км

З таблиць 1-3 видно, що при збільшенні кількості проводів у фазі (при збереженні її сумарного перерізу) середньорічні втрати потужності та електричної енергії на корону істотно зменшуються. Наприклад, для ЛЕП 330 кВ, виконаної проводом 2×АС-400/22, середньорічні втрати потужності на корону становитимуть 2,545 кВт/км, а активні втрати електричної енергії від явища корони – 2,229 млн. кВт(год/рік. Якщо ж фазу даної ЛЕП виконати проводом 3×АС 240/32, то середньорічні втрати потужності на корону становитимуть 1,217 кВт/км, а втрати електричної енергії на 100км лінії - 1,066 млн. кВт(год/рік, що істотно менше, ніж при традиційному розщепленні фази на 2 проводи.

Таблиця 3

Результати розрахунку середньорічних втрат потужності та електричної енергії на корону для ЛЕП 750 кВ

| Назва параметру | Значення параметрів для ЛЕП 750 кВ |
| --- | --- |
|  | при 4-х проводах у фазі марки | при 5-х проводах у фазі марки |
|  | АС 400/22 | АС 500/27 | АС 240/32 | АС 300/39 | АС 330/42 | АС 400/22 | АС 500/27 |
| Сумарний переріз фази , | 1600 | 2000 | 1200 | 1500 | 1650 | 2000 | 2500 |
| Середньорічні втрати потужності на корону , кВт/км | 15,089 | 20,45 | 12,5 | 17,7 | 14,48 | 13,399 | 9,33 |
| Втрати електричної енергії на корону ,млн.кВт(год/рік | 13,2 | 17,92 | 10,95 | 15,51 | 12,69 | 11,74 | 8,173 |

*для ЛЕП довжиною 100км

Оскільки ми будемо порівнювати варіанти ЛЕП з однаковим сумарним перерізом, але з різною кількістю проводів у фазі, то вага проводу в порівнюваних варіантах буде приблизно однаковою. Відповідно можна вважати, що опори для таких ЛЕП будуть однаковими, і вартість їх спорудження по розглянутих варіантах буде також однаковою. Різниця буде лише у вартості проводу і дистанційних розпірок.

Тому для оцінки економічної доцільності використання більшої кількості проводів у фазі розраховано витрати на сам провід та дистанційні розпірки ЛЕП напругою 330 – 750 кВ. Вартість проводу була взята з [7]. За результатами розрахунків побудовані графіки залежностей витрат на дистанційні розпірки та провід від сумарного перерізу фази (див. рис.1-3).

Рис. 1. Залежності витрат на дистанційні розпірки та провід від сумарного перерізу фази ЛЕП 330 кВ

Рис. 2. Залежності витрат на дистанційні розпірки та провід від сумарного перерізу фази ЛЕП 500 кВ

Рис. 3. Залежності витрат на дистанційні розпірки та провід від сумарного перерізу фази ЛЕП 750 кВ

Як видно із залежностей, зображених на рис.1, вартість витрат на провід і дистанційні розпірки ЛЕП 330кВ довжиною 100км становить:

- виконаної проводом 2хАС 400/22 – 81,71 млн.грн.;

- виконаної проводом 3хАС 240/32 – 89,52 млн. грн.

Тобто ЛЕП 330 кВ з трьома проводами у фазі буде на 7,81 млн.грн. дорожче. При цьому можна зекономити 1,163 млн.кВт(год електроенергії на рік на 100 км ЛЕП. Вважаючи, що дана кількість електричної енергії могла бути продана на оптовому ринку для постачальників за регульованим тарифом по ціні 0,751 грн/кВт(год (з ПДВ, станом на січень 2015 року), то економія у грошовому еквіваленті буде становити 0,8734 млн.грн./рік.

Згідно з [8] можна визначити термін окупності за формулою:

,						(3)

де  – ефект (річний прибуток) у -у році;  – капітальні вкладення, в результаті яких було отримано прибуток.

Тобто в нашому випадку термін окупності буде складати:

роки.

Якщо прийняти розрахунковий термін експлуатації ЛЕП 40 років та припустити, що ціни на оптовому ринку електроенергії будуть змінюватися пропорційно до рівня інфляції, то інтегральний ефект (у цінах 2015 року) за 40 років експлуатації такої лінії буде складати:

млн.грн/100км.

Аналогічно можна отримати інтегральний ефект для ЛЕП 500 та 750 кВ, виконаних з кількістю проводів у фазі, що на один більше ніж нормативна.

Результати таких розрахунків показують, що збільшення кількості проводів у розщепленій фазі ЛЕП на один призводить до суттєвого економічного ефекту, який складає десятки мільйонів гривень на 100 км ЛЕП впродовж терміну їх експлуатації.

Останнім часом набувають популярності нові провідники для ліній електропередавання 110 - 750 кВ типу AERO-Z. Згідно з [9] такі проводи дозволяють знизити середньорічні втрати на корону, і підвищити механічну міцність ЛЕП. Рекомендації щодо застосування таких проводів наведено у [10]. Для кількісної оцінки ефективності застосування проводів типу AERO-Z були зроблені розрахунки втрат потужності та електричної енергії від явища корони для ЛЕП 330 кВ (див. таблицю 4).

Таблиця 4

Результати розрахунку середньорічних втрат потужності та електричної енергії на корону для ЛЕП 330 кВ, виконаної проводом AERO-Z

| Назва параметру | Значення параметрів для ЛЕП 330 кВ |
| --- | --- |
|  | при 2-х проводах у фазі марки | при 3-х проводах у фазі марки |
|  | AERO-Z 242 | AERO-Z 261 | AERO-Z 301 | AERO-Z 346 | AERO-Z 242 | AERO-Z 261 | AERO-Z 301 | AERO-Z 346 |
| Сумарний переріз фази , | 484 | 522 | 602 | 692 | 726 | 783 | 903 | 1038 |
| Середньорічні втрати потужності на корону , кВт/км | 1,324 | 1,266 | 1,0075 | 0,865 | 0,385 | 0,32 | 0,248 | 0,253 |
| Втрати електричної енергії на корону ,млн.кВт(год/рік | 1,16 | 1,1 | 0,8825 | 0,758 | 0,3375 | 0,2809 | 0,2168 | 0,222 |

З таблиці 4 видно, що проводи типу AERO-Z дійсно суттєво зменшують середньорічні втрати потужності та електричної енергії на корону, але вартість таких проводів приблизно у шість разів більша за вартість проводу марки АС. Тому говорити про їх економічну ефективність можна буде тільки після додаткових досліджень. Причому їх слід проводити для ЛЕП, що проходять у 4-6 районах за ожеледдю з урахуванням вартості апаратури для плавлення ожеледі та вартості електричної енергії, що витрачається при цьому.

Висновки

Для зменшення середньорічних втрат потужності на корону у ЛЕП 330-750 кВ системоутворюючих ЕМ економічно доцільно збільшувати на один кількість проводів у фазі при збереженні ефективного перерізу.

Застосування на таких ЛЕП проводів типу AERO-Z також дозволяє зменшити середньорічні втрати на корону навіть при застосування нормативної кількості проводів у фазі. Проте застосування таких проводів можливо може бути виправданим лише на ЛЕП, що проходять у 4-6 районах за ожеледдю. Для цього необхідно зробити додаткові техніко-економічні розрахунки з урахуванням вартості апаратури для плавлення ожеледі та вартості електричної енергії, що витрачається при цьому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов. М.: НЦ ЭНАС, 2006. 280 с.

- Ратнер В.М., Иванова Е.В., Кириенко А.С. Снижение технологического расхода электроэнергии на ВЛ- 35 кВ и выше при транспонировании проводов и изоляции троса//Енергетика та електрифікація. – 2015. – №4. – С.3-7.

- Зорин В.В., Буйный Р.А., Перепеченый В.А. Модели и методы расчета и оценки потерь мощности и электрической энергии в распределительных сетях 0,38кВ // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – №5(136). – C.19-27.

- Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ – К.: Міненерговугілля – 2014.

- РД 34.20.172-1975 Руководящие указания по учету потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий электропередачи переменного тока 330-750 кВ и постоянного тока 800-1500 кВ.

- СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-54:2011 Визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання.

- Сайт компанії SimpleCableCompany [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cablecompany.com.ua/neizolirovannyj_provod/provod_AS

- ГКД 340.000.002 – 97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі.

- Повышение пропускной способности ЛЭП [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forca.ru/stati/vl/povyshenie-propusknoy-sposobnosti-lep.html

- СОУ-Н МEB 40.1-37471933-62:2012 Проектування електричних мереж з урахуванням протиожеледових заходів.